ШКАФ АВТОМАТИКИ

СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ПАСПОРТ

Уважаемый покупатель! Вы приобрели управляющий модуль, который является сложным техническим устройством. Перед началом работы с этим устройством необходимо внимательно ознакомиться с данным документом. Неправильное подключение управляющего модуля может привести к аварийным ситуациям.

1.Назначение

1.1. Модуль предназначен для управления работой приточной системы вентиляции

(ПСВ) и выполняет следующие функции:

- включение вентиляционной системы, индикацию аварийных и рабочих режимов;

- поддержание средней температуры воздуха в диапазоне 10 – 30° С в приточном воздуховоде;

- управление приводом воздушной заслонки ПВ;

- управление электродвигателем вентилятора ПВ;

- блокировку включения тепло электронагревателя (ТЭН) при отключенном приточном вентиляторе;

- продувка ТЭНов при отключении установки;

- сигнализация загрязнения фильтра приточной установки;

- регулирование скорости вращения вентилятора (ступенчатое);

- отключение приточной установки по сигналу пожарной сигнализации.

2. Технические характеристики.

2.1. Управляющий модуль соответствует требованиям технических условий ТУ 3434-001-66870582-2014.

2.2. Основные технические характеристики модуля приведены в табл. 1

Таблица 1.

| Габаритные размеры управляющего модуля | 240х190х160 (мм) |
| --- | --- |
| Масса | 6 (Кг) |
| Напряжение питания | 1ф.~220В +-10 (%) |
| Температура окружающей среды | 0 С - 50 С |
| Относительная влажность воздуха | 90 (%) макс |
| Степень защиты | IР56 |
| Нагреватель ТЭН | 1ф.~220В, max 3,2 кВт |
| Параметры приточного вентилятора ПВ | 1ф.~220В, max 300 Вт |
| Параметры привода воздушной заслонки ПВ | 1ф.~220В |
| Количество регуляторов температуры | 1 |
| Количество подключаемых датчиков температуры | 1 |
| Регулируемый диапазон температуры | 5°С-35°С |
| Количество регулирующих выходов | 1 |

3. Комплектность.

3.1. Комплектность приведена в табл. 2.

Таблица 2.

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Управляющий модуль | 1 шт. |  |
| Паспорт | 1 экз. |  |
| Пульт управления с дисплеем R-001 | 1 шт. |  |
| Датчик температуры канальный серии NTC10 | 1 шт. |  |

3.2. Дополнительное оборудование (поставляется по отдельному заказу):

-привод воздушной заслонки.

4. Устройство и принцип работы.

4.1. В состав управляющего модуля входят следующие основные элементы:

- RC1 Регулятор температуры – проводной пульт дистанционного управления R-001;

- RC2 Регулятор мощности электрических нагревателей EKR 6.1 (0-10В);

- QF1 Вводной защитный автомат питания;

- К1-К3 Промежуточное реле;

- K4 Контактор;

- C1, C2 Конденсаторы;

- F1 Плавкий предохранитель 3,15А;

- ХТ1 Блок клеммных соединителей.

Внешний вид и расположение основных элементов управляющего модуля приведено в Приложении №1.

4.2. Работа регулятора температуры – пульта дистанционного управления.

Основным регулирующим устройством шкафа является пульт дистанционного управления R-001 (Master) представляющий собой ПИ-регулятор. По разности между заданным и измеренным значениями температуры воздуха в приточном воздуховоде регулятор формирует управляющий сигнал в виде 0-10 В постоянного тока и передаёт его на регулятор мощности электронагревателей EKR 6.1 с внешним управлением (Slave) который в свою очередь коммутирует импульсы напряжения на ТЭН продолжительностью и периодичностью которых определяется температура воздуха в канале воздуховода. Например, при потребности в обогреве сигнал возрастает, и промежутки времени между импульсами сокращаются. В регуляторе мощности электронагревателя применен тиристорный регулятор мощности, который включает и отключает полную нагрузку, при этом коммутация производится в тот момент времени, когда ток и напряжение в цепи равны нулю, это позволяет избежать возникновения электромагнитных помех.

Настройка заданного значения температуры осуществляется с помощью пульта дистанционного управления R-001.

4.3. При возникновении неисправности в цепях питания вентилятора ПУ вентилятор отключается.

5.Указание мер безопасности.

5.1. При проведении монтажа и при эксплуатации необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности электроустановок потребителей» и требования, установленные ГОСТ 12.0.004-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007-75.

Видом опасности при работе с шкафом управления является поражающее действие электрического тока. Источником опасности являются токоведущие части, находящиеся под напряжением.

Перед проведением пусконаладочных работ необходимо установить заземление, подсоединив заземляющий провод к зажиму защитного заземления модуля, отмеченному знаком  РЕ.

5.2. Любые подключения к электрическому шкафу следует производить при отключенном сетевом питании.

5.3. Не допускается попадание влаги в электрический шкаф.

6. Подготовка управляющего модуля к работе.

6.1. Выполнить соединения в соответствии с прилагаемой схемой внешних электрических соединений (Приложение 1).

6.2. Проверить правильность подключения внешних цепей контроля и управления системы.

7. Порядок работы.

7.1. Перед пуском системы проверить:

- Соответствие вентиляционного оборудования требуемым техническим параметрам.

- Состояние защитных автоматов. В исходном состоянии все автоматы питания шкафа управления должен быть отключены.

- Надежность крепления силовых проводов и блоков контакторов (возможное ослабление крепления при транспортировке может привести к нарушению работы).

7.2. Для пуска системы необходимо:

- Установить вводной автомат QF1 в положение «Вкл»;

- Включить пульт дистанционного управления нажав кнопку «вкл/выкл»;

- Для выбора необходимой температуры используйте кнопки «вверх» и «вниз»;

- Для выбора скорости работы вентилятора используйте кнопку «вентилятор»;

При нормальном функционировании системы на дисплее пульта отображается режим работы (нагрев/охлаждение/вентиляция), текущая температура и скорость вентилятора. Далее система управления работает в соответствии с алгоритмом, заложенным в регулятор.

8. Возможные неисправности и способы их устранения.

8.1. При возникновении аварийных ситуаций ПСВ автоматически отключается. Управляющий модуль необходимо отключить и после устранения причин, приведших к возникновению аварийной ситуации снова пустить в работу.

8.2. Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3.

Таблица 3.

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. На дисплее появился символ «Фильтр». | Загрязнен фильтр приточной установки. | Проверить степень загрязнения фильтра. |
| 2. Система не включается в работу. Пульт ДУ R-001 управления не включается. | Перегрузка вводного автомата. | Проверить наличие питающего напряжения. Проверить ток на вводном автомате. |
| 3. На дисплее появился символ «ЕЕЕ». | Не работает регулятор температуры. Сработала защита от перегрева. | Проверить целостность и правильность подключения канального датчика температуры. Замерить температуру приточного воздуха, если она соответствует уличной произвести сброс защиты от перегрева ТЭН вручную. Обратится в сервисную службу. |
| 4. Приточная установка не выдает требуемого расхода воздуха. | Фильтр приточной установки загрязнен. | Обесточить управляющий модуль, очистить фильтр от загрязнения, перезапустить установку. |

9. Техническое обслуживание

9.1.Техническое обслуживание системы управления должно осуществляться только специалистами по сервису.

9.2. Перед любыми работами по техническому обслуживанию и проверке, связанными с коммутацией проводников необходимо отключить общий автомат питания.

9.3. Визуальный осмотр состояния элементов и контроль функционирования системы должен производиться каждые 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

10. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу модуля управления при соблюдении условий эксплуатации и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи, если иное неуказанно в Договоре.

В случае выхода модуля из строя изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и монтажа.

# Приложение №1